Программное обеспечение для

управления и конфигурирования преобразователей частоты

EI-9011 по сети PROFIBUS

9011 Profibus Link

Руководство пользователя

ВЕСПЕР

Ч А С Т О Т Н Ы Й   П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь

РЕГУЛЯТОР   СКОРОСТИ   ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ   ПЕРЕМЕННОГО   ТОКА

- Назначение

  - Программное обеспечение 9011 Profibus Link предназначено для управления и контроля состояния преобразователей частоты EI-9011 по сети Profibus и позволяет выполнять следующие функции:

- поиск и обнаружение до 32 преобразователей частоты, подключенных к сети;

- чтение констант из выбранного ПЧ;

- загрузка констант в выбранный ПЧ;

- задание опорной частоты в каждый из подключенных ПЧ;

- подача команд ПУСК ВПЕРЕД, СТОП, ПУСК НАЗАД на каждый ПЧ;

- контроль выходной частоты и выходного тока каждого из ПЧ;

- контроль состояний каждого ПЧ: ГОТОВ, ОШИБКА и НЕИСПРАВНОСТЬ;

- сохранение набора констант выбранного ПЧ во внешнем файле в формате Excel;

- импорт заранее подготовленного файла с набором констант в проект WinCC для последующей загрузки в выбранный ПЧ.

  - Файлы программы размещены в двух папках:

- «VESPER_A» - папка с файлами, предназначенными для работы в среде программирования Step7. После загрузки в логический контроллер SIMATIC и запуска программы, контроллер выполняет функции передачи команд от  рабочего места оператора на преобразователи частоты EI-9011 по сети Profibus;

- «test» - папка с файлами, предназначенными для работы в системе визуализации WinCC. После запуска и активации программы, оператору обеспечивается доступ к вводу данных для управления и считыванию данных о состоянии преобразователей частоты посредством логического контроллера SIMATIC.

- Требования к оборудованию и системному ПО

  - Для работы необходимо следующее оборудование:

    - Сеть Profibus-DP c управляющим контроллером Simatic (например, CPU315-2 DP), включенным в сеть в качестве ведущего устройства.

    - Преобразователи частоты со встроенными модулями EI-SI-P1 (от 1 до 32 шт), включенные в сеть Profibus в качестве ведомых устройств.

    - Рабочее место оператора - персональный компьютер с инсталлированными пакетами Simatic Step7, Simatic WinCC и Microsoft Office, подключенный к контроллеру Simatic по интерфейсу MPI.

Примечания:

- Информация по инсталляции модуля EI-SI-P1 и подготовке к работе ПЧ EI-9011 приведена в «Руководстве по эксплуатации EI-SI-P1,  модуля интерфейса PROFIBUS-DP для преобразователя частоты EI-9011».

- В качестве рабочего места оператора может использоваться  программатор SIMATIC FIELD PG M с интерфейсом Profibus-DP и инсталлированным пакетом WinCC. В этом случае управляющий контроллер Simatic не используется.

- При разработке программы использовались следующие версии ПО:

  - операционная система Windows XP Professional SP2;

  - Microsoft Office Professional 2003;

  - Simatic WinCC v.6.2;

  - Simatic Step7 v.5.4.

Для корректной работы программы 9011 Profibus Link следует использовать совместимые версии указанного ПО.

- Подготовка к работе

  - Подключить ПЧ к управляющему контроллеру по сети Profibus, персональный компьютер подключить к контроллеру по интерфейсу MPI (используется, например, адаптер USB/MPI). Пример подключения оборудования приведен на рис.1.

Адаптер USB-MPI

Профильная шина

Персональный компьютер

CPU 315-2 DP

Блок питания PS307

1

2

ПЧ EI-9011 №1

Плата SI-P1

4

1

2

3

4

5

6

JP3

A1

B1

X2

X1

DP

MPI

3

USB

ПЧ EI-9011    № n

Плата SI-P1

4

1

2

3

4

5

6

JP3

A2

B2

Рис.1. Подключение ПК и ПЧ EI-9011 к управляющему контроллеру .

1 – Кабель USB;

2 – Кабель MPI;

3 – Соединитель шины PROFIBUS;

4 – Кабели Simatic NET Profibus.

  - Инсталлировать на ПК программное обеспечение, перечисленное в п.2.1.3.

  - Запустить программу Step7 и открыть проект «Vesper-A».

  - Загрузить проект «Vesper-A» в управляющий контроллер Simatic.

  - Запустить программу WinCC  и загрузить проект «test».

- Работа с программой

  - Обнаружение подключенных преобразователей частоты.

Activate

В окне программы WinCC Explorer нажать кнопку активации (рис.2).

Рис.2. Окно программы Win CC Explorer

    - После загрузки и активации проекта появляется основное окно программы. Через время, необходимое для опроса всех подключенных устройств (несколько секунд) идикаторы «ГОТОВ» подключенных и исправных устройств окрасятся в зеленый цвет (Рис.3). На экране размещены органы управления и контроля состояния группы устройств с номерами от 1 до 8. Для проверки готовности остальных устройств нажать соответствующую кнопку «9-16», «17-24» или «25-32» в правой части экрана.

Рис.3. Обнаружен ПЧ с адресом 05

  - Подача команд управления и контроль состояния ПЧ.

    - В окно «Fоп, Гц» под соответствующим номером ПЧ ввести требуемое значение опорной частоты (задание) и нажать Enter (Рис.4).  На дисплее ПЧ индицируется новое значение опорной частоты.

    - Для пуска электродвигателя нажать кнопку «>>» (ПУСК ВПЕРЕД) или «<<» (ПУСК НАЗАД). Двигатель  начнет вращение, кнопка «>>» (или «<<») окрашивается в зеленый цвет. В окнах «Fвых,Гц» и «Iвых,А» индицируются текущие значения выходной частоты ПЧ и тока двигателя.

    - Для останова – нажать кнопку «СТОП». В окне «Fвых,Гц» значение частоты снижается до 0. После останова двигателя кнопки «>>» и «<<» принимают серую окраску, кнопка «СТОП» - зеленую.

Рис.4. Пуск ПЧ с адресом 05

    - Неисправности при работе приводов и ошибки установки параметров выводятся на экран соответствующими индикаторами красного цвета (Рис.5).

Рис.5. Индикация ошибки ПЧ с адресом 05.

  - Операции с константами ПЧ.

    - Указать адрес ПЧ в окне «Ввод номера ПЧ» и нажать Enter.

    - Нажать кнопку «Константы» (рис.6).

Рис.6. Вызов окна констант.

    - Прочитать значения констант, запрограммированных в ПЧ – нажать кнопку «Читать из ПЧ». Значения всех констант выводятся в 4 окнах. Окна выбираются кнопками с обозначением группы констант от А до О (Рис.7).

Рис.7. Окно групп констант А-В-С.

    - В окнах констант возможно выполнение следующих операций:

- Модификация (изменение значений) констант;

- запись набора констант в ПЧ;

- запись набора констант в контроллер;

- чтение констант из контроллера;

- загрузка констант в выбранный ПЧ.

    - Для модификации константы необходимо в соответствующем окне ввести ее новое значение и нажать Enter. Новые значения констант (отличающиеся от записанных в память ПЧ) выделяются желтым фоном (рис.8).

    - Для загрузки констант в ПЧ нажать кнопку «Записать в ПЧ» и еще раз подтвердить действие (рис.8).

Рис.8. Изменены значения констант С1-1 и С1-2. Запись в ПЧ.

    - По окончании записи желтый фон модифицированных констант заменяется серым (рис.9).

Рис.9. Константы сохранены в ПЧ.

    - Операции записи значений констант в контроллер, чтения из контроллера, и ПЧ выполняются нажатием соответствующих кнопок в правой части экрана.

  - Сохранение набора констант выбранного ПЧ во внешнем файле.

    - Не выходя их активного режима WinCC, открыть файл Константы.xls.

Примечание. Поскольку программа работает в полноэкранном режиме, необходимо на клавиатуре нажать кнопку «Windows», найти в проводнике файл  Константы.xls и открыть его.

При загрузке файла макросы должны быть включены (рис.10).

Рис.10. Окно при запуске файла Константы.xls.

    - В рабочем окне файла в табличном виде приведены номера констант и их значения (нулевые). Сверху таблицы находятся две кнопки «Прочитать из WinCC» и «Записать в WinCC» (Рис. 11).

Рис.11. Окно файла Константы.xls.

    - Нажать кнопку «Прочитать из WinCC». После окончания процедуры чтения, в таблице появляются новые значения констант (рис.12).

Рис.12. Окно файла Константы.xls. после чтения данных из ПЧ

    - Сохранить считанный набор констант в виде файла формата Excel. Поскольку файл  Константы.xls защищен от записи, необходимо использовать функцию «Сохранить как», выбрать место для хранения и ввести новое имя файла (рис.13).

Рис.13. Сохранение набора значений констант в файле.

  - Импорт заранее подготовленного файла с набором констант в проект WinCC для последующей загрузки в выбранный ПЧ.

    - На любом компьютере с установленным пакетом Microsoft Office открыть файл  Константы.xls или другой созданный ранее файл с сохраненным набором значений констант.

    - Ввести в таблицу необходимые значения констант и сохранить готовый файл.

    - Перенести подготовленный файл на компьютер, подключенный к контроллеру сети Profibus.

    - Не выходя их активного режима WinCC, открыть файл с набором констант и нажать кнопку «Записать в WinCC» (рис.14).

Рис.14. Запись констант в WinCC.

    - После окончания процедуры записи в окнах констант WinCC появляются новые значения констант на желтом фоне. Теперь данный набор констант может быть записан в ПЧ (рис.8).