Протокол

управления ПЧ серии E5-8200

по последовательной линии связи

MODBUS

Руководство пользователя

ВЕСПЕР

Ч А С Т О Т Н Ы Й   П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь

РЕГУЛЯТОР   СКОРОСТИ   ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ   ПЕРЕМЕННОГО   ТОКА

Версия 1.0

Введение

Преобразователи частоты серии E5-8200 (ПЧ)  имеют возможность дистанционного управления и контроля состояния от компьютеров (ПК) или программируемых логических контроллеров (ПЛК) по последовательной линии связи (ПЛС) в соответствии с протоколом MODBUS в режимах RTU и ASCII.

Возможны два способа соединения ПК с ПЧ:

- точка-точка: один ПК и один ПЧ посредством интерфейсного кабеля CM-USB.

Контроллер

(ПЛК или ПК)

USB порт

Е5-8200

RJ45

Интерфейсный кабель

CM-USB

- многоточечное соединение: один ПК и от 1 до 32 ПЧ  – с помощью разветвителя RJ45 – RJ45. Допустимая длина соединительной линии до 1200 м.

Е5-8200

ПЧ №1

Дата +

Дата -

RJ45

Контроллер

(ПЛК или ПК)

Интерфейс

RS-485

Дата +

Дата -

Е5-8200

ПЧ №2

Дата +

Дата -

RJ45

Е5-8200

ПЧ №32

Дата +

Дата -

RJ45

120 Ом

0,25 Вт

120 Ом

0,25 Вт

ПК всегда назначается ведущим (MASTER), а ПЧ – подчиненными (SLAVE). ПК посылает команды, а ПЧ реагируют на его команды. До начала управления ПЧ должны быть запрограммированы для управления по ПЛС и им должны быть присвоены неповторяющиеся адреса. ПК может передавать команды одновременно всем или только одному ПЧ.

# Протокол Modbus

# Преобразователем можно управлять с помощью компьютера или другого контроллера через интерфейс RS-485 по протоколу связи Modbus (режим ASCII и RTU). Длина структуры максимум 80 байт.

Установка параметров  ПЧ для управления по ПЛС.

| Номер параметра | Наименование функции | Описание | Заводское значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 00-02 | Основной источник команд ПУСК/СТОП | 2: ПЛС RS-485 | 0 |
| 00-05 | Основной источник задания частоты | 5: ПЛС RS-485 | 0 |
| 09-00 | Адрес ПЧ | 1 - 32 | 1 |
| 09-01 | Выбор протокола связи | 0: Modbus RTU 1: Modbus ASCII 2: BACnet | 0 |
| 09-02 | Скорость передачи | 0: 4800 бит/с 1: 9600 бит/с 2: 19200 бит/с 3: 34800 бит/с | 2 |
| 09-03 | Число стоповых бит | 0: 1 бит 1: 2 бит | 0 |
| 09-04 | Контроль четности | 0: Нет контроля 1: Чет (even) 2: Нечет (odd) | 0 |
| 09-05 | Число бит данных | 0: 8 бит 1: 7 бит | 0 |
| 09-06 | Время определения ошибки связи | 0,0 – 25,5 с | 0,0 |
| 09-07 | Действия при ошибке связи | 0: Останов за время торможения 1 1: Торможение выбегом 2: Останов за время торможения 2 3: Продолжение работы (только индикация) | 0 |
| 09-08 | Допустимое количество ошибок связи | 0 – 20 | 3 |
| 09-09 | Время задержки передачи | 5 – 65 | 5 |

Скорости обмена и формат данных должны быть установлены одинаковыми на ПК и ПЧ (параметры 09-01…09-05).

Если 09-06 > 0, а 09-07 = 3, то при потере связи двигатель продолжит вращение, на дисплее индицируется сообщение «COt».  Это сообщение сбрасывается при восстановлении связи.

Если 09-07 = 0, 1 или 2, при потере связи двигатель останавливается. После восстановления связи двигатель не запускается, необходимо снова подать команду ПУСК.

Сброс ошибки связи обеспечивается:

- нажатием кнопки СБРОС на пульте управления;

- или при получении правильных данных от компьютера.

## Формат данных режима ASCII

| STX (3AH) | Заголовок (стартовый байт) = 3AH |
| --- | --- |
| Старший байт адреса | Адрес станции (ПЧ) (2 символа ASCII) |
| Младший байт адреса |  |
| Старший байт кода функции | Код функции (команды) (2 символа ASCII) |
| Младший байт кода функции |  |
| Старший байт стартового адреса | Стартовый адрес команды (4 символа ASCII) |
| 2-й байт стартового адреса |  |
| 3-й байт стартового адреса |  |
| Младший байт стартового адреса |  |
| Старший байт длины сообщения | Длина сообщения (4 символа ASCII) |
| 2-й байт длины сообщения |  |
| 3-й байт длины сообщения |  |
| Младший байт длины сообщения |  |
| Старший байт LRC | Контрольная сумма (LRC) (2 символа ASCII) |
| Младший байт LRC |  |
| Конец сообщения старший байт | CR(0DH) |

## Формат данных режима RTU

Формат сообщения в режиме RTU.

Ведущий (ПК, ПЛК) посылает запрос ведомому (преобразователю частоты), а ПЧ отправляет ответ ведущему (ПК, ПЛК). Длина поля данных варьируется в зависимости от команды (функции).

Адрес станции (ПЧ)

Код операции

Данные

Контрольная сумма (CRC)

Защитный интервал (не менее 10 мс между запросом и ответом)

## Адреса устройств

00Н: широковещательная передача сообщения всем ПЧ без получения подтверждения о приеме

01Н: ПЧ №1

………………

0FH: ПЧ №15

...............

20H: ПЧ №32

## Коды функций

03Н: чтение данных из регистров

06Н: запись в один регистр

08Н: проверка линии связи

10Н: запись данных в группу регистров

## Контрольная сумма

## Контрольная сумма LRC (режим ASCII)

Контрольная сумма вычисляется по следующему алгоритму (пример):

Адрес				01Н

Функция			03Н

Команда			01Н

00Н

Длина данных		0АН

------------------------------------------

Сумма				0FH

Двоичное дополнение 	F1H - 	контрольная сумма

В кодах ASCII:	CS(H) = 46H (Символ F)

CS(L) = 31H (Символ 1)

## Алгоритм вычисления контрольной суммы CRC (режим RTU)

- Загрузите в 16-битовый регистр число FFFFH. Назовите этот регистр CRC.

- Выполните операцию XOR между первым байтом сообщения и младшим байтом регистра CRC. Результат запишите в регистр CRC.

- Сдвиньте регистр CRC на 1 бит вправо в сторону младшего бита, старший бит заполните нулем.

- Если младший бит  равен 1, то выполните операцию XOR между регистром CRC и числом A001H (1010 0000 0000 0001). Если младший бит равен 0, то операция XOR не делается.

- Повторяйте шаги 3 и 4 до 8 раз.

- После последнего (8-го) сдвига шаги 2…5 повторяются для каждого последующего байта сообщения.

- Конечное содержание  регистра и есть контрольная сумма CRC.

- При передаче CRC  вначале посылается младший байт, затем старший. Например, если значение CRC: 1241H, старший байт 41Н, младший 12Н.

Прикладная программа вычисления CRC (на языке С):

UWORD cH_sum ( UBYTE long , UBYTE *rxdbuff ) {

BYTE i = 0;

UWORD wkg = 0xFFFF;

wHile ( long-- ) {

wkg ^= rxdbuff++;

for ( i = 0 ; i < 8; i++ ) {

if ( wkg & 0x0001 ) {

wkg = ( wkg >> 1 ) ^ 0xa001;

}

else {

wkg = wkg >> 1;

}

}

}

return( wkg );

# Коды ошибок

ASCII-режим	         			RTU-режим

| Адрес |  | 02H |
| --- | --- | --- |
| Код функции |  | 83H |
| Код ошибки |  | 52H |
| CRC-16 | Старший | C0H |
|  | ## Младший | CDH |

| STX | «:» |
| --- | --- |
| Адрес | «0» |
|  | «1» |
| Код функции | «8» |
|  | «6» |
| Код ошибки | «5» |
|  | «1» |
| Контрольная сумма | «2» |
|  | «8» |
| END | «CR» |
|  | «LF» |

При возникновении ошибки ПЧ возвращает код ошибки, код функции и код 80H.

| Код ошибки | Описание |
| --- | --- |
| 51 | Ошибка кода функции |
| 52 | Ошибка адреса |
| 53 | Ошибка объема данных |
| 54 | Данные в недопустимом диапазоне |
| 55 | Ошибка режима записи |

## Команды данных (чтение и запись)

| Номер регистра |  |  | Бит | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2500Н |  | Резерв |  |  |
| 2501H |  |  |  | Сигналы управления |
|  |  |  | 0 | Команда управления 1: ПУСК 0: СТОП |
|  |  |  | 1 | Команда реверса 1: Прямое 0: Обратное |
|  |  |  | 2 | Ошибка внешней связи 1: «EFO» |
|  |  |  | 3 | Сброс ошибки 1: Сброс |
|  |  |  | 4 | Шаговая скорость «Вперёд» 1: Вперёд |
|  |  |  | 5 | Шаговая скорость «Назад» 1: Назад |
|  |  |  | 6 | Многофункциональная команда S1 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  |  | 7 | Многофункциональная команда S2 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  |  | 8 | Многофункциональная команда S3 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  |  | 9 | Многофункциональная команда S4 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  |  | A | Многофункциональная команда S5 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  |  | B | Резерв |
|  |  |  | C | Реле R1 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  |  | D | Резерв |
|  |  |  | E~F | Резерв |
| 2502Н |  |  | Задание частоты |  |
| 2503~251FH |  |  | Резерв |  |

Примечание. Не значащие биты необходимо устанавливать в «0»,  в зарезервированные регистры данные не записывать.

## Данные монитора (только для чтения)

| Номер регистра |  |  | Бит | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2520H |  |  | 0 | Управление 1: ПУСК 0: СТОП |
|  |  |  | 1 | Направление вращения 1: Прямое 0: Обратное |
|  |  |  | 2 | Готовность к работе 1: Готов 0: Не готов |
|  |  |  | 3 | Ошибка внешней связи 1: «EFO» |
|  |  |  | 4 | Ошибка ввода данных 1: Ошибка |
|  |  |  | 5~F | Резерв |

| Номер регистра | Содержание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2521Н | Неисправности |  |  |  |  |
|  |  | 00 | Состояние нормальное | 24 | Перегрузка по напряжению во время замедления (OV-C) |
|  |  | 01 | Перегрев преобразователя (ОН) | 25 | Перегрев преобразователя во время работы (OH-C) |
|  |  | 02 | Перегрузка по току при останове (ОС) | 26 | Останов на нулевой скорости (STP0) |
|  |  | 03 | Низкое напряжение (LU) | 27 | Автозапуск при подаче питания невозможен (STP1) |
|  |  | 04 | Высокое напряжение (OU) | 28 | Аварийный останов с пульта управления (STP2) |
|  |  | 05 | Резерв | 29 | Ошибка управления от местного пульта (Err1) |
|  |  | 06 | Внешняя блокировка (bb) | 30 | Ошибка установки параметров (Err2) |
|  |  | 07 | Ошибка цепей измерения тока (CtEr) | 31 | Аналоговые переданы ошибки (Err4) |
|  |  | 08 | Потеря сигнала ПИД (PDER) | 32 | Изменение параметров при внешней связи (Err5) |
|  |  | 09 | Неисправность EEPROM (EPR) | 33 | Сбой связи (Err6) (см. замечание) |
|  |  | 10 | Ошибка автонастройки (ATER) | 34 | Ошибка установки параметров (Err7) |
|  |  | 11 | Перегрузка по моменту (OL3) | 35 | Ошибка при инициализации (Err8) |
|  |  | 12 | Перегрузка преобразователя (OL2) | 36 | Резерв |
|  |  | 13 | Перегрузка мотора (OL1) | 37 | Резерв |
|  |  | 14 | Ошибка внешней связи (EFO) | 38 | Ошибка копирования с устройством для копирования(EPR1) |
|  |  | 15 | Аварийный останов внеш. сигналом ( E.S.) | 39 | Некорректное копирование параметров (EPR2) |
|  |  | 16 | Параметры заблокированы (LOC) | 40 | Превышение скорости (OVSP) |
|  |  | 17 | Резерв | 41 | Обрыв входной фазы (PF) |
|  |  | 18 | Перегрузка по току на пост. скорости (OC-C) | 42 | Ошибка установки мощности (HPERR) |
|  |  | 19 | Перегрузка при разгоне (OC-A) | 43 | Резерв |
|  |  | 20 | Перегрузка при замедлении (OC-D) | 44 | Превышение темпер. двигателя – предупреждение (OH4) |
|  |  | 21 | Перегрузка при старте (OC-S) | 45 | Превышение температуры двигателя –предупреждение (OH3) |
|  |  | 22 | Резерв | 46 | Выходной ток достиг уровня ограничения (CL) |
|  |  | 23 | Низкое напряжение при работе (LV-C) |  |  |

| Номер регистра |  | Бит | Состояние дискретных входов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2522Н |  | 0 | Дискретный вход S1 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | 1 | Дискретный вход S2 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | 2 | Дискретный вход S3 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | 3 | Дискретный вход S4 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | 4 | Дискретный вход S5 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | 5 | Дискретный вход S6 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | Состояние дискретных выходов |  |
|  |  | 6 | Реле R1 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | 7 | Реле R2 1: «вкл» 0: «выкл» |
|  |  | 9~F | резерв |

Замечание. ERR6 ошибка: преобразователь получает ошибку связи с внешними устройствами.
Когда преобразователь получает ошибку связи:
Если контроллер записывает "1" в регистр "2501H бит 2", преобразователь индицирует  "EF0" на дисплее.
Если контроллер не пишет "2501H бит 2", появляется "1" преобразователь индицирует

"ERR6" на дисплее

| Номер регистра | Содержание |
| --- | --- |
| 2523Н | Задание частоты (100/1Гц) |
| 2524Н | Выходная частота (100/1Гц) |
| 2525Н | Выходное напряжение (10/1 В) |
| 2526Н | Напряжение звена постоянного тока (1/1 В) |
| 2527Н | Выходной ток (10/1 А) |
| 2528Н | резерв |
| 2529Н | резерв |
| 252AН | Обратная связь ПИД (100% / f макс, 10/1%) |
| 252BН | Вход ПИД (100% / f макс, 10/1%) |
| 252CН | Вход AVI (1000 / 10 В) |
| 252DН | Вход ACI (1000 / 10 В) |
| 252EН | резерв |
| 252FН | Идентификация Е5-8200: 0Х0110 |

## Чтение данных из регистров [03H]

Контроллер считывает содержимое группы последовательно расположенных  регистров. В сообщении указывается адрес первого регистра и количество регистров.

Примечания:  	1. Ограничения на число читаемых регистров равно 37 для режима RTU и 17 для режима ASCII.

2. Возможно чтение только последовательно расположенных регистров.

3. Число считываемых данных должно быть ≥1.

Пример. Считать регистр задания частоты из ПЧ с адресом 01:

Режим ASCII

Команда из ПК в ПЧ	Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |
| 31H |  |  |  | 31H |  |  |  | 31H |  |
| 30H | Код функции |  |  | 30H | Код функции |  |  | 38H | Код функции |
| 33H |  |  |  | 33H |  |  |  | 33H |  |
| 32H | Адрес первого регистра |  |  | 30H | Длина сообщения |  |  | 35H | Код ошибки |
| 35H |  |  |  | 32H |  |  |  | 32H |  |
| 32H |  |  |  | 31H | Данные (значение частоты) |  |  | ? | Контрольная сумма |
| 33H |  |  |  | 37H |  |  |  | ? |  |
| 32H | Число регистров |  |  | 37H |  |  |  | 0DH | END |
| 35H |  |  |  | 30H |  |  |  | 0AH |  |
| 30H |  |  |  | ? | Контрольная сумма |  |  |  |  |
| 31H |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |
| ? | Контрольная сумма |  |  | 0DH | END |  |  |  |  |
| ? |  |  |  | 0AH |  |  |  |  |  |
| 0DH | END |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Режим RTU

Команда из ПК в ПЧ	Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код функции |  | 03H |  | Код функции |  | 03H |  | Код функции |  | 83H |
| Адрес первого регистра | старший | 25H |  | Длина сообщения |  | 02H |  | Код ошибки |  | 52H |
|  | младший | 23H |  | Данные (значение частоты) | старший | 07H |  | Контрольная сумма | старший | C0H |
| Число регистров | старший | 00H |  |  | младший | D0H |  |  | младший | CDH |
|  | младший | 01H |  | Контрольная сумма | старший | BBH |  |  |  |  |
| Контрольная сумма | старший | 7EH |  |  | младший | E8H |  |  |  |  |
|  | младший | CCH |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Контроль линии связи [08H]

Код функции 08Н используется для проверки связи между контроллером (ПК) и ПЧ. Могут передаваться произвольные данные, которые должны возвращаться в виде ответного сообщения без изменений.

Режим ASCII

Команда из ПК в ПЧ	Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |
| 31H |  |  |  | 31H |  |  |  | 31H |  |
| 30H | Код функции |  |  | 30H | Код функции |  |  | 38H | Код функции |
| 38H |  |  |  | 38H |  |  |  | 38H |  |
| 30H | Тест-код |  |  | 30H | Тест-код |  |  | 32H | Код ошибки |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  | 30H |  |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  | 37H | Контрольная сумма |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  | 35H |  |
| 41H | Данные |  |  | 41H | Данные |  |  | 0DH | END |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0AH |  |
| 35H |  |  |  | 35H |  |  |  |  |  |
| 33H |  |  |  | 33H |  |  |  |  |  |
| 37H |  |  |  | 37H |  |  |  |  |  |
| 31H | Контрольная сумма |  |  | 31H | Контрольная сумма |  |  |  |  |
| 42H |  |  |  | 42H |  |  |  |  |  |
| 0DH | END |  |  | 0DH | END |  |  |  |  |
| 0AH |  |  |  | 0AH |  |  |  |  |  |

Режим RTU

Команда из ПК в ПЧ	     Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код функции |  | 08H |  | Код функции |  | 08H |  | Код функции |  | 88H |
| Тест-код | старший | 00H |  | Тест-код | старший | 00H |  | Код ошибки |  | 20H |
|  | младший | 00H |  |  | младший | 00H |  | CRC-16 | старший | 47H |
| Данные | старший | A5H |  | Данные | старший | A5H |  |  | младший | D8H |
|  | младший | 37H |  |  | младший | 37H |  |  |  |  |
| CRC-16 | старший | DAH |  | CRC-16 | старший | DAH |  |  |  |  |
|  | младший | 8DH |  |  | младший | 8DH |  |  |  |  |

## Запись данных в регистр [06H]

Данные записываются в указанный регистр.

Пример.  Установка задания частоты 60 Гц в ПЧ с адресом 01:

Режим ASCII

Команда из ПК в ПЧ	Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |
| 31H |  |  |  | 31H |  |  |  | 31H |  |
| 30H | Код функции |  |  | 30H | Код функции |  |  | 38H | Код функции |
| 36H |  |  |  | 36H |  |  |  | 36H |  |
| 32H | Адрес первого регистра |  |  | 32H | Адрес первого регистра |  |  | 35H | Код ошибки |
| 35H |  |  |  | 35H |  |  |  | 32H |  |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  | ? | Контрольная сумма |
| 32H |  |  |  | 32H |  |  |  | ? |  |
| 31H | Данные |  |  | 31H | Данные |  |  | 0DH | END |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0AH |  |
| 37H |  |  |  | 37H |  |  |  |  |  |
| 37H |  |  |  | 37H |  |  |  |  |  |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  |  |  |
| ? | Контрольная сумма |  |  | ? | Контрольная сумма |  |  |  |  |
| ? |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |
| 0DH | END |  |  | 0DH | END |  |  |  |  |
| 0AH |  |  |  | 0AH |  |  |  |  |  |

Режим RTU

Команда из ПК в ПЧ	     Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код функции |  | 06H |  | Код функции |  | 06H |  | Код функции |  | 86H |
| Адрес первого регистра | старший | 25H |  | Адрес первого регистра | старший | 25H |  | Код ошибки |  | 52H |
|  | младший | 02H |  |  | младший | 02H |  | CRC-16 | старший | С3H |
| Данные | старший | 17H |  | Данные | старший | 17H |  |  | младший | 9DH |
|  | младший | 70H |  |  | младший | 70H |  |  |  |  |
| CRC-16 | старший | 2DH |  | CRC-16 | старший | 2DH |  |  |  |  |
|  | младший | 12H |  |  | младший | 12H |  |  |  |  |

## Запись данных в группу регистров [10H]

Данные записываются в несколько последовательно расположенных регистров. В сообщении указывается адрес первого регистра и количество регистров.

Примечания:  1. Максимальное количество регистров равно 35 для режима RTU и 15 для режима ASCII.

2. Возможна запись только в последовательно расположенные регистры.

3. Число данных должно быть ≥1.

Пример.  Посылка команды вращения вперёд на частоте 60 Гц в ПЧ с адресом 01.

Режим ASCII

Команда из ПК в ПЧ	Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |  |  | 3AH | STX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |  |  | 30H | Адрес станции |
| 31H |  |  |  | 31H |  |  |  | 31H |  |
| 31H | Код функции |  |  | 31H | Код функции |  |  | 39H | Код функции |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  | 30H |  |
| 32H | Адрес первого регистра |  |  | 32H | Адрес первого регистра |  |  | 35H | Код ошибки |
| 35H |  |  |  | 35H |  |  |  | 32H |  |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  | ? | Контрольная сумма |
| 31H |  |  |  | 31H |  |  |  | ? |  |
| 30H | Число регистров |  |  | 30H | Число регистров |  |  | 0DH | END |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0AH |  |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  |  |  |
| 30H |  |  |  | 30H |  |  |  |  |  |
| 32H |  |  |  | 32H |  |  |  |  |  |
| 30H | Число байт данных* |  |  | ? | Контрольная сумма |  |  |  |  |
| 34H |  |  |  | ? |  |  |  |  |  |
| 30H | Первая группа данных |  |  | 0DH | END |  |  |  |  |
| 30H |  |  |  | 0AH |  |  |  |  |  |
| 30H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31H | Следующая группа данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? | Контрольная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0DH | END |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Режим RTU

Команда из ПК в ПЧ	     Ответ из ПЧ в ПК	Ответ ПЧ при ошибке

| Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |  | Адрес станции |  | 01H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код функции |  | 10H |  | Код функции |  | 10H |  | Код функции |  | 90H |
| Адрес первого регистра | старший | 25H |  | Адрес первого регистра | старший | 25H |  | Код ошибки |  | 52H |
|  | младший | 01H |  |  | младший | 01H |  | CRC-16 | старший | CDH |
| Число регистров | старший | 00H |  | Число регистров | старший | 00H |  |  | младший | FDH |
|  | младший | 02H |  |  | младший | 02H |  |  |  |  |
| Число байт данных* |  | 04H |  | CRC-16 | старший | 1BH |  |  |  |  |
| Первая группа данных | старший | 00H |  |  | младший | 04H |  |  |  |  |
|  | младший | 01H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следующая группа данных | старший | 17H |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | младший | 70H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRC-16 | старший | CBH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | младший | 26H |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Число байт данных равно удвоенному числу регистров.

# Список параметров и соответствующие им адреса регистров

Замечание:
Числовой формат номера регистра:  ХХхх H. В этом формате "ХХ" означает номер группы параметров, "хх" означает номер параметра.

Например: параметру 08-03 соответствует номер регистра 0803H;

параметру 10-11 соответствует номер регистра 0A0BH.

| Регистр | Параметр | Регистр | Параметр | Регистр | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 00 |  | Группа 01 |  | Группа 02 |  |
| 0000H | 00-00 | 0100Н | 01-00 | 0200Н | 02-00 |
| 0001H | 00-01 | 0101H | 01-01 | 0201H | 02-01 |
| 0002H | 00-02 | 0102H | 01-02 | 0202H | 02-02 |
| 0003H | 00-03 | 0103H | 01-03 | 0203H | 02-03 |
| 0004H | 00-04 | 0104H | 01-04 | 0204H | 02-04 |
| 0005H | 00-05 | 0105H | 01-05 | 0205H | 02-05 |
| 0006H | 00-06 | 0106H | 01-06 | 0206H | 02-06 |
| 0007H | 00-07 | 0107H | 01-07 | 0207H | 02-07 |
| 0008H | 00-08 | 0108H | 01-08 | 0208H | 02-08 |
| 0009H | - 00-09 | 0109H | - 01-09 | 0209H | - 02-09 |
| 000AH | - 00-10 | 010AH | - 01-10 | 020AH | - 02-10 |
| 000BH | - 00-11 | 010BH | - 01-11 | 020BH | - 02-11 |
| 000CH | - 00-12 | 010CH | - 01-12 | 020CH | - 02-12 |
| 000DH | - 00-13 | 010DH | - 01-13 | 020DH | - 02-13 |
| 000EH | - 00-14 | 010EH | - 01-14 | 020EH | - 02-14 |
| 000FH | - 00-15 | 010FH | - 01-15 | 020FH | - 02-15 |
| 0010H | - 00-16 | 0110H | - 01-16 | 0210H | - 02-16 |
| 0011H | - 00-17 | 0111H | - 01-17 | 0211H | - 02-17 |
| 0012H | - 00-18 | 0112H | - 01-18 |  |  |
| 0013H | - 00-19 |  |  |  |  |
| 0014H | - 00-20 |  |  |  |  |

| Регистр | Параметр | Регистр | Параметр | Регистр | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 03 |  | Группа 04 |  | Группа 05 |  |
| 0300H | - 03-00 | 0400Н | 04-00 | 0500Н | 05-00 |
| 0301H | - 03-01 | 0401H | 04-01 | 0501H | 05-01 |
| 0302H | - 03-02 | 0402H | 04-02 | 0502H | 05-02 |
| 0303H | - 03-03 | 0403H | 04-03 | 0503H | 05-03 |
| 0304H | - 03-04 | 0404H | 04-04 | 0504H | 05-04 |
| 0305H | - 03-05 | 0405H | 04-05 | 0505H | 05-05 |
| 0306H | - 03-06 | 0406H | 04-06 | 0506H | 05-06 |
| 0307H | - 03-07 | 0407H | 04-07 | 0507H | 05-07 |
| 0308H | - 03-08 | 0408H | 04-08 | 0508H | 05-08 |
| 0309H | - 03-09 | 0409H | - 04-09 | 0509H | - 05-09 |
| 030AH | - 03-10 | 040AH | - 04-10 | 050AH | - 05-10 |
| 030BH | - 03-11 | 040BH | - 04-11 | 050BH | - 05-11 |
| 030CH | - 03-12 | 040CH | - 04-12 | 050CH | - 05-12 |
| 030DH | - 03-13 | 040DH | - 04-13 | 050DH | - 05-13 |
| 030EH | 03-14 | 040EH | - 04-14 | 050EH | - 05-14 |
| 030FH | - 03-15 | 040FH | - 04-15 | 050FH | - 05-15 |
| 0310H | - 03-16 | 0410H |  | 0510H | - 05-16 |
| 0311H | - 03-17 | 0411H |  | 0511H | - 05-17 |
| 0312H | - 03-18 | 0412H |  | 0512H | 05-18 |
| 0313H | - 03-19 |  |  | 0513H | 05-19 |
| 0314H | - 03-20 |  |  | 0514H | 05-20 |
| 0315Н | - 03-21 |  |  | 0515H | 05-21 |
|  |  |  |  | 0516H | 05-22 |
|  |  |  |  | 0517H | 05-23 |
|  |  |  |  | 0518H | 05-24 |
|  |  |  |  | 0519H | 05-25 |
|  |  |  |  | 051AH | 05-26 |
|  |  |  |  | 051BH | 05-27 |
|  |  |  |  | 051CH | 05-28 |
|  |  |  |  | 051DH | 05-29 |
|  |  |  |  | 051EH | 05-30 |
|  |  |  |  | 051FH | 05-31 |
|  |  |  |  | 0520H | 05-32 |

| Регистр | Параметр | Регистр | Параметр | Регистр | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 06 |  | Группа 07 |  | Группа 08 |  |
| 0600H | 06-00 | 0700Н | 07-00 | 0800Н | 08-00 |
| 0601H | 06-01 | 0701H | 07-01 | 0801H | 08-01 |
| 0602H | 06-02 | 0702H | 07-02 | 0802H | 08-02 |
| 0603H | 06-03 | 0703H | 07-03 | 0803H | 08-03 |
| 0604H | 06-04 | 0704H | 07-04 | 0804H | 08-04 |
| 0605H | 06-05 | 0705H | 07-05 | 0805H | 08-05 |
| 0606H | 06-06 | 0706H | 07-06 | 0806H | 08-06 |
| 0607H | 06-07 | 0707H | 07-07 | 0807H | 08-07 |
| 0608H | 06-08 | 0708H | 07-08 | 0808H | 08-08 |
| 0609H | - 06-09 | 0709H | - 07-09 | 0809H | - 08-09 |
| 060AH | - 06-10 |  |  | 080AH | - 08-10 |
| 060BH | - 06-11 |  |  | 080BH | - 08-11 |
| 060CH | - 06-12 |  |  | 080CH | - 08-12 |
| 060DH | - 06-13 |  |  | 080DH | - 08-13 |
| 060EH | - 06-14 |  |  | 080EH | - 08-14 |
| 060FH | - 06-15 |  |  | 080FH | - 08-15 |
| 0610H | - 06-16 |  |  | 0810H | - 08-16 |
| 0611H | - 06-17 |  |  |  |  |
| 0612H | 06-18 |  |  |  |  |
| 0613H | 06-19 |  |  |  |  |
| 0614H | 06-20 |  |  |  |  |
| 0615Н | 06-21 |  |  |  |  |
| 0616H | 06-22 |  |  |  |  |
| 0617H | 06-23 |  |  |  |  |
| 0618H | 06-24 |  |  |  |  |
| 0619H | 06-25 |  |  |  |  |
| 061AH | 06-26 |  |  |  |  |
| 061BH | 06-27 |  |  |  |  |
| 061CH | 06-28 |  |  |  |  |
| 061DH | 06-29 |  |  |  |  |
| 061EH | 06-30 |  |  |  |  |
| 061FH | 06-31 |  |  |  |  |
| 0620H | 06-32 |  |  |  |  |
| 0621H | 06-33 |  |  |  |  |
| 0622H | 06-34 |  |  |  |  |
| 0623H | 06-35 |  |  |  |  |
| 0624H | 06-36 |  |  |  |  |
| 0625H | 06-37 |  |  |  |  |
| 0626H | 06-38 |  |  |  |  |
| 0627H | 06-39 |  |  |  |  |

| Регистр | Параметр | Регистр | Параметр | Регистр | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 09 |  | Группа 10 |  | Группа 11 |  |
| 0900H | 09-00 | 0A00Н | 10-00 | 0В00Н | 11-00 |
| 0901H | 09-01 | 0A01H | 10-01 | 0В01H | 11-01 |
| 0902H | 09-02 | 0A02H | 10-02 | 0В02H | 11-02 |
| 0903H | 09-03 | 0A03H | 10-03 | 0В03H | 11-03 |
| 0904H | 09-04 | 0A04H | 10-04 | 0В04H | 11-04 |
| 0905H | 09-05 | 0A05H | 10-05 | 0В05H | 11-05 |
| 0906H | 09-06 | 0A06H | 10-06 | 0В06H | 11-06 |
| 0907H | 09-07 | 0A07H | 10-07 | 0В07H | 11-07 |
| 0908H | 09-08 | 0A08H | 10-08 | 0В08H | 11-08 |
| 0909H | - 09-09 | 0A09H | - 10-09 | 0В09H | - 11-09 |
| 090AH | - 09-10 | 0A0AH | - 10-10 | 0В0AH | - 11-10 |
|  |  | 0A0BH | - 10-11 | 0В0BH | - 11-11 |
|  |  | 0A0CH | - 10-12 | 0В0CH | - 11-12 |
|  |  | 0A0DH | - 10-13 | 0В0DH | - 11-13 |
|  |  | 0A0EH | - 10-14 | 0В0EH | - 11-14 |
|  |  | 0A0FH | - 10-15 | 0В0FH | - 11-15 |
|  |  | 0A10H | - 10-16 | 0В10H | - 11-16 |
|  |  | 0A11H | - 10-17 | 0В11H | - 11-17 |
|  |  | 0A12H | 10-18 | 0В12H | 11-18 |
|  |  | 0A13H | 10-19 | 0В13H | 11-19 |
|  |  | 0A14H | 10-20 | 0В14H | 11-20 |
|  |  | 0A15Н | 10-21 |  |  |
|  |  | 0A16H | 10-22 |  |  |

| Регистр | Параметр | Регистр | Параметр | Регистр | Параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 12 |  | Группа 13 |  |  |  |
| 0C00H | 12-00 | 0D00Н | 13-00 |  |  |
| 0C01H | 12-01 | 0D01H | 13-01 |  |  |
| 0C02H | 12-02 | 0D02H | 13-02 |  |  |
| 0C03H | 12-03 | 0D03H | 13-03 |  |  |
| 0C04H | 12-04 | 0D04H | 13-04 |  |  |
| 0C05H | 12-05 | 0D05H | 13-05 |  |  |
|  |  | 0D06H | 13-06 |  |  |
|  |  | 0D07H | 13-07 |  |  |
|  |  | 0D08H | 13-08 |  |  |

# Интерфейсный кабель CM-USB

Назначение

Кабель CM-USB является конвертером интерфейсов USB в RS485. Он используется для связи между компьютером и преобразователем.

Подключение к компьютеру

Расположение контактов в разъемах кабеля

а) со стороны компьютера (USB)		б) со стороны преобразователя  (RJ45)

Назначение контактов разъема RJ45

| № контакта. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цепь | A | B | - | - | - | - | VCC | GND |

Примечания:

1. Цепи A и B являются дифференциальными сигналами порта RS-485.
2. Цепи VCC и GND являются цепями внутреннего источника питания +5В преобразователя частоты.

3. Подключение и отключение кабеля производить при обесточенном преобразователе.