| Модель преобразователя частоты E4-Р8402- |  | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н | 125Н | 150Н | 175Н | 200Н | 300Н | 400Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
|  | Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | 93,0 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 |
|  | Номинальный выходной ток, А | 60,0 | 75,0 | 91,0 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 302 | 430 | 605 |
|  | Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 380 ~ 480 (пропорционально входному напряжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон выходной частоты, Гц | Скалярный режим: 0,01 ~ 400,00 Векторный режим: 0,01 ~ 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 3ф, 380~480 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимые колебания входного напряжения | -15% ~ +10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимые колебания частоты | ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики управления | Режимы управления | Скалярный (U/f) Векторный (без обратной связи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусковой момент | Скалярный режим: 120% (3 Гц) Векторный режим: 120% (1 Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точность по скорости | Скалярный режим: 3% Векторный режим: ± 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон регулирования по скорости | Скалярный режим: 1 : 40 Векторный режим: 1 : 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задание частоты | Кнопки/потенциометр пульта управления Аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА) Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ Линия интерфейсной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление | Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление) Линия интерфейсной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время разгона/торможения | 0,1 ~ 3600,0 с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика U/f | 15 фиксированных характеристик 1 пользовательская характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тормозной момент | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Несущая частота ШИМ | 1~5 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, автоматический ПУСК, выбор основных и дополнительных команд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мгновенная защита по току | 150% номинального тока ПЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита преобразователя от перегрузки | 120% номинального тока ПЧ в течение 1 мин 130% номинального тока ПЧ в течение 3 сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от повышенного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 820В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от пониженного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные защитные функции | Снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда | Степень защиты | IP00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура эксплуатации | -10~+40°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура хранения | -20~60°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Относительная влажность | Не более 95% (без образования конденсата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высотность | До 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрация | До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц – 0,6g (5,9 м/с²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммуникационные функции |  | Встроенный RS-485. Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |